Информационная справка

о результатах производственного контроля качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть города Волгореченска за I квартал 2023 года

Лабораторные испытания выполнены Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» в соответствии с утверждённой   Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды АО «РСП ТПК КГРЭС», согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

| № п/п | Определяемые показатели, единицы измерения | Результаты испытаний (п. 6 усреднённое значение) | Величина допустимого уровня, (СанПиН 1.2.3685-21) |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептический анализ |
| 1 | Вкус и привкус, балл | 1 | не более 2 |
| 2 | Запах, балл при 200С при 600С | 1 1 | не более 2 не более 2 |
| 3 | Водородный показатель, единицы рН | 7,50 | 6-9 |
| 4 | Мутность (по формазину), ЕМФ | менее 0,5* | не более 2,6 |
| 5 | Цветность, градусы цветности по хром – кобальтовой (Cr-Co) шкале | 2,6 | не более 20 |
| Санитарно-гигиенические исследования |
| 6 | Хлор остаточный общий, мг/дм3 | 0,85 | не нормируется |
| 7 | Аммиак и аммоний ион, мг/дм3 | менее 0,1* | не более 2,0 |
| 8 | Нитриты, мг/дм3 | менее 0,003* | не более 3 |
| 9 | Нитраты, мг/дм3 | менее 0,1* | не более 45 |
| 10 | Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 0,03 | не более 0,3 |
| 11 | Цинк, мг/дм3 | менее 0,004* | не более 5 |
| 12 | Медь, мг/дм3 | менее 0,01* | не более 1 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг /дм3 | 1,48 | не более 5 |
| 14 | Жесткость общая, 0Ж | 5,78 | не более 7 |
| 15 | Сульфат - ионы, мг/дм3 | 39,26 | не более 500 |
| 16 | Фториды (F- ), мг/дм3 | 0,47 | не более1,5 |
| 17 | Хлориды, мг/дм3 | 17,34 | не более 350 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 347,35 | не более 1000 |
| 19 | Марганец, мг/дм3 | 0,04 | не более 0,1 |
| 20 | Кобальт, мг/дм3 | 0,0085 | не более 0,1 |
| 21 | Никель, мг/дм3 | менее 0,015* | не более 0,02 |
| 22 | Кадмий, мг/дм3 | менее 0,0001* | не более 0,001 |
| 23 | Свинец, мг/дм3 | 0,001 | не более 0,01 |
| 24 | Мышьяк, мг/дм3 | 0,007 | не более 0,01 |
| 25 | Ртуть, мг/дм3 | менее 0,00001* | не более 0,0005 |
| 26 | Бор, мг/дм3 | 0,68 | не более 0,5 |
| 27 | гамма – ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | менее 0,0001* | не более 0,004 |
| 28 | ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | менее 0,0001* | не нормируется |
| 29 | 2,4 –Д, мг/дм3 | менее 0,01* | не более 0,1 |
| Радиологические исследования |
| 30 | Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг | 0,07 | не более 0,2 |
| 31 | Удельная суммарная бета-активность, Бк/кг | 0,23 | не более 1,0 |
| Бактериологические исследования |
| 32 | E. coli, КОЕ/ 100 см3 | не обнаружено | отсутствие |
| 33 | Общее микробное число, КОЕ/ см3 | менее 1* | не более 50 |
| 34 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии, КОЕ/ 100 см3 | не обнаружено | отсутствие |
| 35 | Энтерококки, КОЕ/ 100 см3 | не обнаружено | отсутствие |

*- Полученный результат менее нижнего диапазона измерений методики