Информационная справка

о результатах производственного контроля качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть города Волгореченска за 2021 год

Лабораторные испытания выполнены Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» в соответствии с утверждённой   Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды АО «РСП ТПК КГРЭС», согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

| № п/п | Определяемые показатели, единицы измерения | Результаты испытаний (пп1-6;10,13,14,18,27;33-35 усреднённые значения) | Величина допустимого уровня, (согласно СанПиН 1.2.3685-21) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количественный химический анализ |
| 1 | Хлор остаточный общий, мг/дм3 | 0,96 | не нормируется |
| 2 | Вкус и привкус, балл | 1 | не более 2 |
| 3 | Запаха, балл при 200С при 600С | 1 1 | не более 2 не более 2 |
| 4 | Водородный показатель, единицы рН | 7,44 | 6-9 |
| 5 | Мутность (по формазину), ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 |
| 6 | Цветность, градусы цветности по хром – кобальтовой (Cr-Co) шкале | 4,4 | не более 20 |
| 7 | Аммиак и аммоний ион, мг/дм3 | 0,19 | не более 2,0 |
| 8 | Нитриты, мг/дм3 | менее 0,003 | не более 3 |
| 9 | Нитраты, мг/дм3 | менее 0,1 | не более 45 |
| 10 | Общее железо, мг/дм3 | 0,02 | не более 0,3 |
| 11 | Цинк, мг/дм3 | менее 0,004 | не более 5 |
| 12 | Медь, мг/дм3 | менее 0,01 | не более 1 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг /дм3 | 1,66 | не более 5 |
| 14 | Жесткость общая, 0Ж | 5,30 | не более 7 |
| 15 | Сульфат - ионы, мг/дм3 | 30,48 | не более 500 |
| 16 | Фтор, мг/дм3 | 0,61 | не более1,5 |
| 17 | Хлориды, мг/дм3 | 14,41 | не более 350 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 384,6 | не более 1000 |
| 19 | Марганец, мг/дм3 | 0,03 | не более 0,1 |
| 20 | Кобальт, мг/дм3 | 0,006 | не более 0,1 |
| 21 | Никель, мг/дм3 | менее 0,015 | не более 0,02 |
| 22 | Хлороформ, мг/дм3 | 0,0015 | не более 0,06 |
| 23 | Кадмий, мг/дм3 | менее 0,0001 | не более 0,001 |
| 24 | Свинец, мг/дм3 | 0,004 | не более 0,01 |
| 25 | Мышьяк, мг/дм3 | менее 0,005 | не более 0,01 |
| 26 | Ртуть, мг/дм3 | менее 0,00001 | не более 0,0005 |
| 27 | Бор, мг/дм3 | 0,39 | не более 0,5 |
| 28 | гамма – ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | менее 0,0001 | не более 0,004 |
| 29 | ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | менее 0,0001 | не нормируется |
| 30 | 2,4 –Д, мг/дм3 | менее 0,01 | не более 0,1 |
| Радиологические исследования |
| 31 | Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг | менее 0,03 | не более 0,2 |
| 32 | Удельная суммарная бета-активность, Бк/кг | 0,33 | не более 1,0 |
| Бактериологические исследования |
| 33 | Общее микробное число, КОЕ/ см3 | менее 1 | не более 50 |
| 34 | Общие колиформные бактерии, КОЕ/ 100 см3 | не обнаружено | отсутствие |
| 35 | Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/ 100 см3 | не обнаружено | отсутствие |