Информационная справка

о результатах производственного контроля качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть города Волгореченска за IV квартал 2023 года

Лабораторные испытания выполнены Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» в соответствии с утверждённой   Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды АО «РСП ТПК КГРЭС», согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

| № п/п | Определяемые показатели, единицы измерения | Результаты испытаний (п. 6 усреднённое значение) | Величина допустимого уровня, (СанПиН 1.2.3685-21) |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептический анализ |  |  |  |
| 1 | Вкус и привкус, балл | 1 | не более 2 |
| 2 | Запах, балл при 200С | 1 | не более 2 |
| 3 | Запах, балл при 600С | 1 | не более 2 |
| 4 | Мутность (по формазину), ЕМФ | менее 0,5* | не более 2,6 |
| 5 | Цветность, градусы цветности по хром – кобальтовой (Cr-Co) шкале | 2,7 | не более 20 |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |
| 1 | Водородный показатель, единицы рН | 7,49 | 6-9 |
| 2 | Хлор остаточный общий, мг/дм3 | 0,83** | не нормируется |
| 3 | Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 0,03 | не более 0,3 |
| 4 | Перманганатная окисляемость, мг /дм3 | 1,44 | не более 5 |
| 5 | Жесткость общая, 0Ж | 5,3 | не более 7 |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 415,0 | не более 1000 |
| 7 | Бор (В,суммарно), мг/дм3 | 0,48 | не более 0,5 |
| Бактериологические исследования |  |  |  |
| 1 | E. coli, КОЕ/ 100 см3 | не обнаружено | отсутствие |
| 2 | Общее микробное число, КОЕ/ см3 | менее 1* | не более 50 |
| 3 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии, КОЕ/ 100 см3 | не обнаружено | отсутствие |
| 4 | Энтерококки, КОЕ/ 100 см3 | не обнаружено | отсутствие |

*- Полученный результат менее нижнего диапазона измерений методики

**- измерения проводит Анализатор хлора CL 17, зав. № 193360030139, регистрационный номер типа СИ 48483-11, свидетельство о поверке № С-ДЭК/25-08-2023/273099043 действительно до 24.08.2024 г.